- Технический паспорт

- УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

- Содержание

Введение:

- 1.Комплектация установки комплексной обработки воды

2.Техническая спецификация установки

- 3.Принцип работы установки комплексной обработки воды

- 4.Размещение и подключение.

- 5. Проведение солещелочной промывки многокомпонентной загрузки Filtro Smart

6.Техническое обслуживание и требования безопасности

- 7.Транспортировка и хранение

8. Гарантийные обязательства

Приложение 1. Инструкция по настройке и эксплуатации управляющего клапана.

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт установки комплексной обработки воды позволяет ознакомиться с устройством и принципом действия установки, определяет правила эксплуатации, технического обслуживания, хранения установки.

Технология умягчения, обезжелезивания, удаление из воды марганца, а также природной органики (гидравлика, тип засыпки, рабочие давления и т.п.) рассчитана в соответствии с представленными физико-химическими характеристиками исходной воды.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Установка комплексной обработки воды:

- управляющий клапан WS1 CI – электронный.

- 1 корпус фильтра  с нижней и верхней распределительными системами;

- 1 бак-солерастворителя, с солевой решеткой, колодцем, предохранительным солевым клапаном, контроллером подсоса соли и шлангом для перекачки солевого раствора;

- многокомпонентная загрузка Filtro Smart тпи α

- 2.	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТАНОВКИ

2.1. Производительность установки –___ м3/ч

2.2. Электроснабжение – 220 В

2.3. Максимальная температура – 43 0С

2.4. Минимальная температура – 4 0С

2.5. Минимальное рабочее давление – 138 k Pa

2.6 Максимальное рабочее давление – 862 k Pa

2.7. Техническая спецификация оборудования

- 2.7.1. Управляющий клапан электронный WS1 CI:

- продолжительная нагрузка – 102 л/мин;

- максимальная нагрузка при взрыхлении – 102 л/мин;

- регенерация – до 99 минут;

- размеры:

    - вход/выход – 1”;

    - слив – ½”;

    - линия рассола – 3/8”;

    - резьба основания – 2½”

- материал – норил;

      - рабочая температура – 4-43 0С.

- 2.7.2. Корпус фильтра с аксессуарами:

- диаметр – ___ мм;

- высота – ___ мм;

- общий объем – ___ л;

- материал – стекловолокно с эпоксидной пленкой;

- давление – до 10 атм.;

- температура – до 50 0С.

- 2.7.3. Солерастворитель с аксессуарами:

- бак-солерастворитель – объемом __ л;

- солевой колодец;

- солевая решетка;

- предохранительный солевой клапан SBV 2310;

- контроллер уровня солевой раствора Air Check 500А.

- 3.	ПРИНЦИП РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Процесс комплексной обработки воды производится путем контактирования воды с многокомпонентной загрузкой Filtro Smart α. Постепенно емкость загрузки Filtro Smart α снижается, однако ее можно повысить путем проведения регенераций. В качестве регенерирующего агента используется 10% раствор хлорида натрия – поваренной соли. Раствор готовится с заданной концентрацией заранее в баке-солерастворителе и разбавляется в эжекторе до нужной концентрации.

Производительность и бесперебойная работа установки комплексной обработки воды зависит от температуры поступающей воды, рабочего давления в корпусе фильтра.

Технологический дизайн установки (загрузки, рабочего давления и др.) обеспечивает ее функционирование в соответствии с параметрами исходной воды.

- РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установить фильтры и бак для регенерирующего раствора на ровной и твердой поверхности.

- Все сантехнические работы должны быть выполнены в соответствии с местными стандартами. Диаметр дренажной трубки должен быть таким же, как и диаметр ограничителя дренажного потока. Расходомеры должны устанавливаться в линии уже очищенной воды. В случае двойной системы (twin) с одним расходомером, последний устанавливается в общей линии чистой воды.

- Все паяные соединения на дренажной линии должны быть выполнены до подсоединения к штуцеру ограничителя дренажного потока на управляющем блоке. Ближайшее к ограничителю дренажного потока паяное соединение должно находится от него на расстоянии более 15 см. Несоблюдение этих требований может привести к повреждению управляющего блока.

- Для всех уплотнений может использоваться только тефлоновая  лента (фум).

- Убедиться, что место, куда ставится бак для хранения и приготовления регенерирующего раствора чистое и ровное.

- Добавить в соляной бак воды, чтобы она покрывала решетку бака (если она используется) приблизительно на 3 см. Соль можно засыпать в бак уже на этом  этапе.

- Перед запуском установки в работу провести регенерацию комплексной загрузки раствором поваренной соли.

- Электротехнические характеристики: все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами.

## Сборка фильтра

  - Установить центральный распределительный стояк распределителем вниз в корпусе фильтра. (В нижней части корпуса фильтра обычно имеется центрирующее углубление.)

  - Заполнить фильтр на 1/3 часть объема водой и, не допуская попадания в стояк, засыпать в корпус фильтра прилагаемую фильтрующую загрузку.

  - Навернуть управляющий клапан на корпус фильтра. При этом центральный распределительный стояк должен попасть в соответствующее отверстие в нижней части управляющего блока.

Замечание: Рекомендуется перед установкой управляющей головки смазывать силиконовой смазкой резиновые уплотнения в блоке (торцевое уплотнение в месте прилегания клапана к корпусу фильтра и уплотнение стояка).

Дать фильтрующей загрузке набухнуть в течение 2-3 часов, взрыхлить загрузку обратным потоком воды в течение 5минут и провести регенерацию раствором поваренной соли.

## Монтаж системы

- Подключение фильтров в систему может производиться как гибкими шлангами, так и с помощью металлических или пластмассовых труб.

- При монтаже фильтров необходимо учитывать направление движения воды через фильтры. Направление указано стрелками с надписями «IN» (ВХОД), «OUT» (ВЫХОД) на блоке управления.

- Фильтры (а также баки для хранения и приготовления регенерирующих растворов) устанавливаются вертикально на одном уровне, на твердой ровной поверхности.

- Расстояние от задней части фильтра до стены должно быть не менее 400 мм.

- Длина дренажных линий (от головки управления до входа в канализацию) не должна превышать 5м.

- Вход дренажной линии в канализацию должен выполняться с «воздушным забором» (разрыв струи).

- Внутренний диаметр дренажной линии не должен быть меньше внутреннего диаметра дренажного штуцера на блоке управления.

- Точка входа дренажной линии в канализацию не должна быть выше блока управления более чем на один метр (не относится к переливным линиям баков регенерирующих растворов).

- Баки регенерирующих растворов подключаются к соответствующим портам блоков управления с помощью прилагаемых шлангов 3/8” или 1/2” и фитингов.

- 5. ИНСТРУЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОЛЕЩЕЛОЧНОЙ ПРОМЫВКИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЗАГРУЗКИ FILTRO SMART

- Срок службы загрузки Filtro Smart (впрочем, как и любой другой загрузки) зависит от интенсивности ее эксплуатации, от правильного проведения регенерации, но срок службы Filtro Smart составит не менее 3-х лет, после чего необходимо проанализировать воду выходящую из фильтра и если проскок по контролируемым показателям будет в норме, то эксплуатацию загрузки можно продлить, если не будет в норме, то необходимо отработанную загрузку из фильтра выгрузить, а новую загрузить. Гарантированно можно продлить срок работы Filtro Smart на более чем 3 года при условии проведения солещелочной обработки загрузки каждые два раза в год.

Восстановление обменной емкости комплексной загрузки Фильтросмарт по перманганатной окисляемости проводится при солещелочной обработке слоя загрузки. Солещелочная обработка загрузки осуществляется смесью 10% раствора натрия хлорида. Регенерация проводится в три этапа в ручном режиме.

Приготовление регенерационного раствора

В солевой бак для приготовления раствора соли добавляют 8кг таблетированной соли NaCl, и заполняют умягченной водой до отметки.

Проведение процесса регенерации

На управляющем клапане устанавливают в ручном режиме процесс «Регенерация».

После того как будет проведен полный этап регенерации загрузки, на управляющем клапане устанавливают шаг «Регенерация» еще раз. Проводят наполнение фильтра регенерационным раствором и останавливают процесс регенерации. В таком состоянии с закачанным регенерационным раствором загрузка должна простоять 1час. А затем идет процесс отмывки фильтра быстрый и медленный.

Дальше еще раз проводят процесс регенерации в ручном режиме, нажав на управляющем клапане кнопку, «Регенерация». По завершении 3 этапа регенерации фильтр готов к эксплуатации в обычном режиме.

По окончании процесса солещелочной обработки, необходимо отобрать очищенную воду на контроль.

Проконтролировать рН очищенной воды и цветность (визуально).

рН очищенной воды должно находиться в пределах 7-7,5. А вода очищенная визуально должна быть прозрачной.

- 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.Техническое обслуживание установки в процессе ее эксплуатации заключается:

- в учете температуры исходной воды;

- в измерении в исходной воде: общей жесткости, содержания железа, общего солесодержания;

- в учете расхода исходной воды, подаваемой на установку.

Производственное помещение должно подвергаться санитарной обработке по правилам и с периодичностью, предусмотренным на предприятии. Все вышеуказанные параметры необходимо вносить в журнал «Учет технического состояния».

6.2. Основной цикл работ по техническому обслуживанию установки содержит мероприятия по обеспечению эффективной работы.

- Требования безопасности.

- К самостоятельной работе на установке умягчения и обезжелезивания допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие среднее или специальное среднее образование, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическую и практическую подготовку и сдавшие экзамены цеховой квалификационной комиссии на право допуска к самостоятельной работе.

- Следует внешним осмотром проверять состояние электрооборудования, целостности изоляции кабельной разводки. Запрещается производить какие-либо ремонтные работы с элементами электрооборудования и автоматики, не обесточив предварительно всю установку. Следует применять меры против случайной подачи напряжения при проведении работ с электрооборудованием.

- Осматривать состояние всей гидравлической системы установки на предмет отсутствия утечек и состояние креплений. Утечки в фитингах или вентилях могут устраняться обслуживающим персоналом путем подтяжки накидных гаек, замены прокладок и т.п., только после сброса давления из системы.

- Выполнять какие-либо работы, связанные непосредственно с управляющим клапаном недопустимо.

- 7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка системы осуществляется в разобранном виде: отдельно управляющий клапан, отдельно корпус фильтра и бак-солерастворитель с аксессуарами. Многокомпонентная загрузка Filtro Smart α загружается в корпус фильтра перед запуском установки в работу.

- 8. гарантийные обязательства

8.1 Качество установки и ее комплектующих соответствует их техническим характеристикам.

8.2 Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока: один год с момента поставки.

8.3 Если в течение гарантийного срока установка или ее комплектующие окажутся дефектным или не соответствующи техническим характеристикам, то Поставщик после предоставления Покупателем заключения о найденных дефектах и несоответствиях по качеству, заверенное независимым Экспертом, обязан незамедлительно устранить дефекты за свой счет.

8.4 Гарантийные обязательства не распространяются на блоки питания и сменные элементы.

8.5     УСЛОВИЯ   ГАРАНТИИ :

-    В пределах гарантийного срока фирма обязуется устранять неисправности при условии

соблюдения покупателем правил квалифицированной эксплуатации установки.

-    К работе по обслуживанию установки допускаются специалисты, прошедшие курс

обучения работе на установке.

-    Гарантия не распространяется на поломки по вине покупателя возникшие вследствии:

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных

действий обслуживающего персонала ;

- механических повреждений ;

- неправильного перепрограммирования установки, транспортировки  ;

- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами

- отклонений от Государственных технических стандартов питающих электрических сетей ;

- стихийных бедствий, а также других причин, находящихся вне контроля

Покупателя  и Поставщика .

-    Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание и настройку установки при

изменении режима использования.

Заверено       ____________

Дата продажи    ___________