Технический паспорт

УСТАНОВКА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

Содержание

Введение:

1.Комплектация установки

2.Техническая спецификация установки

3.Принцип работы установки

4. Подготовка к работе и запуск

5. Основные правила эксплуатации

6.Техническое обслуживание и требования безопасности

7.Транспортировка и хранение

8. Гарантийные обязательства

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт установки обезжелезивания позволяет ознакомиться с устройством и принципом действия установки, определяет правила эксплуатации, технического обслуживания, хранения установки.

Технология обезжелезивания (гидравлика, тип засыпки, рабочие давления и т.п.) рассчитана в соответствии с представленными физико-химическими характеристиками исходной воды при эксплуатации с производительностью до ___ м3/час.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВКИ

Установка удаления железа:

- управляющий клапан WS1 BTZ  – электронный контроль по времени.

- 1 корпус фильтра с нижней и верхней распределительными системами;

- Кварцевая подложка

- обезжелезиватель Birm

2.	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТАНОВКИ

2.1. Производительность установки –__ м3/ч

2.2. Электроснабжение – 220 В

2.3. Максимальная температура – 43 0С

2.4. Минимальная температура – 4 0С

2.5. Минимальное рабочее давление – 138 k Pa

2.6 Максимальное рабочее давление – 862 k Pa

2.7. Техническая спецификация оборудования

2.7.1. Управляющий клапан электронный WS1 BTZ :

- продолжительная нагрузка – ___ м3/час;

- максимальная нагрузка при взрыхлении – 20,0 м3/час;

- регенерация – до 99 минут;

- размеры:

    - вход/выход – 1”;

    - слив – ½”;

    - резьба основания – 2½”

- материал – норил;

      - рабочая температура – 4-43 0С.

2.7.2. Корпус фильтра с аксессуарами:

- диаметр – ___  мм;

- высота – ___ мм;

- общий объем – ___ л;

- материал – стекловолокно с эпоксидной пленкой;

- давление – до 10 атм.;

- температура – до 50 0С.

3.	ПРИНЦИП РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

В качестве обезжелезевателя применяется Birm. Загрузочный материал укладывается в корпус фильтра в следующем порядке:

первый (нижний слой) – кварцевый песок

второй слой – Birm

Благодаря различию в плотности каждого типа загрузки, частицы, образующие фильтрующие слои, после обратной промывки фильтра автоматически группируются в первоначальном порядке.

Удаление железа на мультимедийной загрузке происходит по следующему механизму:

железо (и в меньшей степени марганец) быстро окисляются и оседают на поверхности гранул фильтрующей среды Birm. Впоследствии большая часть окисленного железа  вымывается в дренаж при обратной промывке.

Таким образом, слой гранулированного катализатора является одновременно и фильтрующей средой. Используют как периодическую, так и непрерывную регенерацию т. е. промывку.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК

После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из установки и произвести её первичную регенерацию с целью отмывки фильтрующей загрузки. Порядок выполнения этой операции указан ниже.

1. Закрыть вентили на трубопроводах подачи исходной и отхода очищенной воды от установки. Байпасный вентиль также рекомендуется держать закрытым в течение всей регенерации.

3. Проверить настройку (в программном устройстве) продолжительности стадий регенерации, при необходимости изменить ее.

5. Запрограммировать частоту регенераций, включить блок управления в электрическую сеть и установить на нем текущее время.

6. Открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на установку примерно на 1/3. Вентиль на трубопроводе очищенной воды от фильтра должен быть закрыт. Вентиль на трубопроводе сброса сточных вод от фильтра (если он установлен) также должен быть закрыт полностью.

7. Включить фильтр в режим полуавтоматической регенерации. Медленно повернуть вентиль на трубопроводе сброса сточных вод до полного открытия. После того, как из этого трубопровода в канализацию пойдет плотная компактная струя без воздушных пузырей, полностью открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на фильтр и дождаться окончания процесса ее регенерации.

8. По окончании регенерации следует:

- полностью открыть вентиль на трубопроводе отвода очищенной воды от установки;

- проверить, закрыт ли байпасный вентиль;

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Рекомендуется периодически проверять и корректировать показание текущего времени на циферблате программного устройства. После перерыва в подаче электроэнергии сразу же заново установить текущее время.

2. При существенном изменении показателей качества исходной воды или объема водопотребления воды на объекте следует немедленно изменить настройки параметров регенерации.

3. Если установка очистки воды не использовалась в течение длительного времени, до начала пользования водой во избежание образования микрофлоры в слое загрузке необходимо произвести ее полуавтоматическую регенерацию.

4. При установке стандартной частоты регенерации нужно руководствоваться простым правилом – при суммарном содержании железа, марганца и сероводорода в исходной воде до 3 мг/л - регенерация осуществляется 1раз в 6 дней (7 дней), при суммарном содержании железа, марганца и сероводорода в исходной воде больше 3 мг/л - регенерация осуществляется 2 раза в 6 дней (7 дней).

5. Определение оптимальной частоты регенерации должно производиться на объекте с учетом особенностей водопотребления, показателей качества исходной воды и т. п. в процессе пуско-наладочных работ.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.Техническое обслуживание установки в процессе ее эксплуатации заключается:

- в учете температуры исходной воды;

- в измерении жесткости в исходной воде;

- в учете расхода исходной воды, подаваемой на установку.

Производственное помещение должно подвергаться санитарной обработке по правилам и с периодичностью, предусмотренным на предприятии. Все вышеуказанные параметры необходимо вносить в журнал «Учет технического состояния».

6.2. Основной цикл работ по техническому обслуживанию установки содержит мероприятия по обеспечению эффективной работы.

Требования безопасности.

- К самостоятельной работе на установке умягчения допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие  среднее или специальное среднее образование, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическую и практическую подготовку и сдавшие экзамены цеховой квалификационной комиссии на право допуска к самостоятельной работе.

- Следует внешним осмотром проверять состояние электрооборудования, целостности изоляции кабельной разводки. Запрещается производить какие-либо ремонтные работы с элементами электрооборудования и автоматики, не обесточив предварительно всю установку. Следует применять меры против случайной подачи напряжения при проведении работ с электрооборудованием.

- Осматривать состояние всей гидравлической системы установки на предмет отсутствия утечек и состояние креплений. Утечки в фитингах или вентилях могут устраняться обслуживающим персоналом путем подтяжки накидных гаек, замены прокладок и т.п., только после сброса давления из системы.

- Выполнять какие-либо работы, связанные непосредственно с управляющим клапаном недопустимо.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка системы осуществляется в разобранном виде: отдельно управляющий клапан, отдельно корпус фильтра и отдельно загрузка. Засыпка фильтра осуществляется непосредственно перед запуском установки в работу.

8. гарантийные обязательства

  - Качество установки и ее комплектующих соответствует их техническим характеристикам.

  - Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока: один год с момента поставки, но не менее срока гарантии, данного заводом-изготовителем.

  - Если в течение гарантийного срока установка или ее комплектующие окажутся дефектным или не соответствующи техническим характеристикам, то Поставщик после предоставления Покупателем заключения о найденных дефектах и несоответствиях по качеству, заверенное независимым Экспертом, обязан незамедлительно устранить дефекты за свой счет.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на блоки питания и сменные элементы.

  - УСЛОВИЯ   ГАРАНТИИ :

-    В пределах гарантийного срока фирма  обязуется устранять  неисправности при условии

соблюдения покупателем правил     квалифицированной эксплуатации установки.

-    К работе  по обслуживанию установки допускаются  специалисты, прошедшие курс

обучения работе на установке.

-    Гарантия не распространяется на поломки по вине покупателя возникшие вследствие:

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных

действий обслуживающего персонала ;

- механических повреждений ;

- неправильного перепрограммирования установки, транспортировки  ;

- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами

- отклонений от Государственных технических стандартов питающих электрических сетей ;

- стихийных бедствий, а также других причин, находящихся вне контроля

Покупателя  и Поставщика .

-    Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание и   настройку установки при

изменении режима   использования.

Заверено       ____________

Дата продажи